## Branderkennungsanlagen
Dieses Dokument ist Teil der DGUV Information 205-040 "Wiederkehrende Prüffristen im Brandschutz", erhältlich unter www.publikationen.dguv.de, Webcode p205040 Es wird regelmäßig aktualisiert durch das Sachgebiet "Betrieblicher Brandschutz" des Fachbereichs "Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz" der DGUV. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 11.07.2023
| nach Erfordernis | vierteljährlich | jährlich | 2 jährig | 3 jährig | 5 jährig | 8 jährig | Prüfinhalte | Quelle
Brandmeldeanlagen (BMA) | vP | [6 empty] | Bedienung / Betriebsbereitschaft der Brandmedeanlage | DIN VDE 0833-1
|  | SK oder EF | [5 empty] | Begehungen | DIN VDE 0833-1
|  | EF | EF |  |  |  |  | Instandhaltung - Inspektion | DIN VDE 0833-1
|  |  | EF |  |  |  |  | Instandhaltung - Wartung | DIN VDE 0833-1
| EF | [6 empty] | Instandhaltung - Instandsetzung | DIN VDE 0833-1
|  | SK oder E | [5 empty] | Begehungen | VdS 2095
|  | E | E |  |  |  |  | Instandhaltung - Inspektion | VdS 2095
|  |  | E |  |  |  |  | Instandhaltung - Wartung | VdS 2095
| E | [6 empty] | Instandhaltung - Instandsetzung | VdS 2095
[5 empty] | SV-V |  |  | Technische Schutzwirkung (für BMA nach VdS 2095 mit erhöhten Anforderungen) | Klauseln für die Feuerversicherung
[5 empty] | SV-Bau |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
[5 empty] | SV-Bau |  |  | bestimmungsgemäßen Zusammenwirkens von Anlagen (Wirkprinzip-Prüfung) | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
[5 empty] | EF |  |  | Funktionale Kette der Brandfallsteuerung | DIN 14675-1
[6 empty] | EF |  | Austausch punktförmige Melder ohne Verschmutzungskompensation | DIN 14675-1
[7 empty] | EF | Austausch punktförmige Melder mit Verschmutzungskompensation | DIN 14675-1
Brandwarnanlagen (BWA) |  | SK oder EF | [5 empty] | Inspektion | DIN VDE V 0826-2
|  |  | SK oder EF |  |  |  |  | Wartung | DIN VDE V 0826-2
| Fachfirma | [6 empty] | Instandhaltung | DIN VDE V 0826-2
Rauchwarnmelder |  |  | B |  |  |  |  | Sicht- und Funktionsprüfung | DIN 14676
Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall (SAA) | vP | [6 empty] | Bedienung / Betriebsbereitschaft der SAA | DIN VDE 0833-1
|  | SK oder EF | [5 empty] | Begehungen | DIN VDE 0833-1
|  | EF | EF |  |  |  |  | Instandhaltung - Inspektion | DIN VDE 0833-1
|  |  | EF |  |  |  |  | Instandhaltung - Wartung | DIN VDE 0833-1
| EF | [6 empty] | Instandhaltung - Instandsetzung | DIN VDE 0833-1
|  |  | EF |  |  |  |  | Instandhaltung - Inspektion | DIN VDE 0833-4
[5 empty] | SV-Bau |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
Elektroakustische Notfallwarnsysteme (ENS) | vP | [6 empty] | Kontrolle Räumlichkeiten / Sicherstellung Instandhaltung des ENS | DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
|  |  | SK |  |  |  |  | Instandhaltung - Inspektion | DIN EN 50849 (VDE 0828-1)
[5 empty] | SV-Bau |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
Im Text der DGUV Informationen 205-040 werden die Abkürzungen der Prüfenden erläutert.