## Brandbekämpfungseinrichtungen
Dieses Dokument ist Teil der DGUV Information 205-040 "Wiederkehrende Prüffristen im Brandschutz", erhältlich unter www.publikationen.dguv.de, Webcode p205040 Es wird regelmäßig aktualisiert durch das Sachgebiet "Betrieblicher Brandschutz" des Fachbereichs "Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz" der DGUV. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 31.01.2024
| monatlich | jährlich | 2 jährig | 3 jährig | 5 jährig | 10 jährig | 25 jährig | Prüfinhalte | Quelle
Löschwasser-anlage "nass" mit Wandhydranten, Überflur- oder Unterflur-hydranten | B | [6 empty] | Sichtkontrolle, Funktionskontrolle von nicht automatisch überwachten Zulaufarmaturen von Vorlagenbehältern, z. B. Schwimmerventil | DIN 14462
|  | SK | [5 empty] | Instandhaltung | ASR A2.2 / DIN 14462 / DIN EN 671-3 Instandhaltungsanweisung des Herstellers
|  |  |  | SV-Bau |  |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
[5 empty] | SK |  |  | Druckprüfung Löschschlauch | DIN EN 671-3 / Instandhaltungsanweisung des Herstellers
[7 empty] | SK | Dichtheit und Festigkeitsprüfung Löschwasserleitung | DIN 14462
Löschwasser-anlage "nass/trocken" mit Wandhydranten, Überflur- oder Unterflur-hydranten | B | [6 empty] | Sichtkontrolle | DIN 14462
|  | SK | [5 empty] | Instandhaltung | ASR A2.2 / DIN 14462 / DIN EN 671-3 Instandhaltungsanweisung des Herstellers
|  |  |  | SV-Bau |  |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
[5 empty] | SK |  |  | Druckprüfung Löschschlauch | DIN EN 671-3 / Instandhaltungsanweisung des Herstellers
[6 empty] | SK |  | Dichtheit und Festigkeitsprüfung Löschwasserleitung | DIN 14462
Trinkwasser-installation mit Wandhydranten Typ S | B | [6 empty] | Sichtkontrolle | DIN 14462
|  |  | SK |  |  |  |  | Instandhaltung | ASR A2.2 / DIN 14462 / DIN EN 671-3 Instandhaltungsanweisung des Herstellers
|  |  |  | SV-Bau |  |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
[5 empty] | SK |  |  | Druckprüfung Löschschlauch | DIN EN 671-3 / Instandhaltungsanweisung des Herstellers
Trinkwasser-installation mit Überflur- oder Unterflur-hydranten | B | [6 empty] | Sichtkontrolle | DIN 14462
|  | SK | [5 empty] | Instandhaltung | ASR A2.2 / DIN 14462 / DIN EN 671-3 Instandhaltungsanweisung des Herstellers
|  |  |  | SV-Bau |  |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
Löschwasser-anlage Trocken | B | [6 empty] | Sichtkontrolle | Herstellerempfehlungen
|  |  | SK |  |  |  |  | Instandhaltung | ASR A2.2 / DIN 14462 / Instandhaltungsanweisung des Herstellers
|  |  |  | SV-Bau |  |  |  | Wirksamkeit und Betriebssicherheit bei Löschwasseranlagen mit Druckerhöhungsanlagen | MusterPrüfVO (ARGEBAU), Umsetzung in den Bundesländern variiert
[6 empty] | SK |  | Festigkeitsprüfung Löschwasserleitung | DIN 14462
Im Text der DGUV Informationen 205-040 werden die Abkürzungen der Prüfenden erläutert.